| Данные по водопотреблению ст. Полтавская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 22 |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030 г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | Чел | 8710 | 230 | 2003,30 | 8710 | 250 | 2177,50 | 9122 | 250 | 2280,50 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 18839 | 230 | 4332,97 | 20480 | 250 | 5120,00 | 22428 | 250 | 5607,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 6336,27 |  |  | 7297,50 |  |  | 7887,50 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 633,63 |  |  | 729,75 |  |  | 788,75 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 1742,47 |  |  | 2006,81 |  |  | 2169,06 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | Чел | 27549 | 50 | 1377,45 | 29190 | 50 | 1459,50 | 31550 | 50 | 1577,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 10089,82 |  |  | 11493,56 |  |  | 12422,81 |