АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.11.2013                                                                                                  № 1003

станица Полтавская

Об утверждении схемы теплоснабжения Полтавского сельского

поселения Красноармейского района

В соответствии с ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления            в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года                     № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Устава Полтавского сельского поселения, администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему теплоснабжения Полтавского сельского поселения Красноармейского района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос правды».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                    В.А. Побожий

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Полтавского

сельского поселения

Красноармейского района

от 14.11.2013 № 1003

Схема

теплоснабжения Полтавского сельского

поселения Красноармейского района

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды.

Территория муниципального образования характеризуется отсутствием в границах населенного пункта территорий для строительства муниципальных объектов и необходимостью включения в границы населенного пункта свободной от застройки территории земель сельскохозяйственного назначения для развития жилой застройки и решения социальных вопросов, связанных с необходимостью строительства объектов общественно-деловой зоны, а также освоение земель Лесного фонда для рекреационных нужд.

б) Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Таблица 1.1

|  | Объём потребления тепловой энергии, Гкал/ч | Приросты потребления тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение | 17,55 | На нужды ОВ тыс. Гкал/год | На нужды ГВС тыс. Гкал/год | Теплоносителя тыс.м3 |
| 2013 | 19,33 | 1,25 | 0,53 | 1,54 |
| 2014 | 20,13 | 0,56 | 0,24 | 0,69 |
| 2015 | 21,38 | 0,88 | 0,37 | 1,08 |
| 2016 | 22,53 | 0,81 | 0,34 | 1,00 |
| 2017 - 2022 | 26,65 | 2,88 | 1,24 | 3,57 |
| 2022 - 2027 | 28,09 | 1,01 | 0,43 | 1,25 |
| 2027 - 2032 | 29,42 | 0,93 | 0,40 | 1,15 |
| Расчётный срок , 2032 г. | 29,42 | 8,31 | 3,56 | 10,28 |

Таблица 1.2 Балансы производства и потребления тепловой энергии (Существующие котельные Существующее положение) (в наименовании котельных в скобках указан существующий номер котельной или место расположения котельной , как ориентир привязки)

| Объект | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч | Годовой расход топлива, B, тут | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная 1 (№ 1 БКУ 930) Полтавское СП ст Полтавская ул Жлобы 55 | 1,4 | 380,24 | 1,26 |
| Котельная 2 (№ 2 (СОШ № 1)) Полтавское СП ст Полтавская ул Набережная 177 | 3,35 | 439,18 | 1,48 |
| Котельная 3 (№ 3 (150кв)) Полтавское СП ст Полтавская ул Набережная 139 | 4,13 | 1265,12 | 3,97 |
| Котельная 4 (№ 5 (наркология)) Полтавское СП ст Полтавская ул Железнодорожная 57 | 1,12 | 71,41 | 0,24 |
| Котельная 5 ((СОШ № 6)) Полтавское СП ст Полтавская ул Школьная 9 | 1,08 | 40,94 | 0,14 |
| Котельная 6 (№ 8 Универмаг) Полтавское СП ст Полтавская ул Красная 133 | 2,24 | 459,11 | 1,54 |
| Котельная 7 (№ 9 (КУОС)) Полтавское СП ст Полтавская ул Таманская 148 | 6,88 | 2135,29 | 6,61 |
| Котельная 8 (№ 10 (ПМК 11)) Полтавское СП ст Полтавская ул Красная 42 | 1,12 | 290,7 | 0,98 |
| Котельная 9 (№ 11) Полтавское СП ст Полтавская ул Народная 135 | 1,12 | 216,61 | 0,73 |
| Котельная 10 (№ 13) Полтавское СП ст Полтавская ул Пушкина 6 | 2,24 | 111,88 | 0,38 |
| Котельная 11 (№ 13) Полтавское СП ст Полтавская ул Просвещения 19 | 1,68 | 71,11 | 0,24 |

в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

В связи с отсутствием на момент разработки схемы исходных данных по производственным зонам и отсутствием проработки их развития в генеральном плане данный раздел в настоящее время не предоставляется возможным.

Данный раздел может быть откорректирован при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-Ф3 «О теплоснабжении» (ст.14) подключение новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.

Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития - обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований. В связи с вступлением в силу нового закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения был использован сравнительный анализ совокупных расходов на единицу тепловой мощности, для чего производился подсчёт при различных соотношениях приростов подключённой нагрузки и добавлении теплосетей различной длины.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

б) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Зона действия системы теплоснабжения это территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Существующая зона действия систем теплоснабжения рассматриваемого поселения представлена в основном одно и малоэтажной застройкой. Схема теплоснабжения закрытая. Тепловые сети подземной и надземной прокладки.

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке с модернизацией котельных в случае необходимости, а также новых жилых кварталов с вновь строящимися котельными. Схема теплоснабжения перспективной зоны также закрытая

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Четкого функционального зонирования не наблюдается. Жилищный фонд индивидуально - определенных зданий составляет 60,6% площади всего жилищного фонда Полтавского сельского поселения. В качестве топлива используется природный газ, жидкое топливо, твердое топливо - уголь и отходы мебельного производства.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления воды и теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок котельной

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принят:

-в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.;

-для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды принят равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт

Расход воды на хоз.-быт. нужды определен согласно СНиП 2.04.01-85*, прил. 3, п.п. 29, 30.

Расчетный часовой расход на подпитку - 0,75 % V системы согласно СНиП "Тепловые сети".

Суточный, годовой расходы на подпитку - 0,25 % V системы согласно ПТЭТЭУ.

б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Расход воды на хоз.-быт. нужды определен согласно СНиП 2.04.01-85*, прил. 3, п.п. 29, 30.

Аварийный часовой расход на подпитку - 2 % V системы согласно СНиП "Тепловые сети".

Расчетный часовой расход на подпитку - 0,75 % V системы согласно СНиП "Тепловые сети".

Суточный, годовой расходы на подпитку - 0,25 % V системы согласно ПТЭТЭУ.

Потребление воды на нужды ГВС при 2- трубной закрытой системе теплоснабжения

происходит на местах у потребителей тепловой энергии через тепловые пункты.

Среднечасовой расход воды на подпитку т/сети определён по формуле :

G подп. = 0,25 х V / 100 , м3/час, где

0,25% - нормируемая утечка воды из системы согласно ПТЭТЭУ, СНиП "Тепловые сети";

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

а) Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Для обеспечения теплом вновь осваиваемые территории поселения в перспективе до конца расчётного периода предлагается построить следующие источники тепловой энергии:

| Объект | год ввода | основной вид топлива | кол-во котлов | КПД котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 12 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2014 | Природный газ | 2 | 90 % |
| Котельная 13 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2015 | Природный газ | 3 | 90 % |
| Котельная 14 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2016 | Природный газ | 3 | 90 % |
| Котельная 15 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2017-2022 | Природный газ | 2 | 90 % |
| Котельная 16 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2017-2022 | Природный газ | 2 | 90 % |
| Котельная 17 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2017-2022 | Природный газ | 2 | 90 % |
| Котельная 18 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2017-2022 | Природный газ | 2 | 90 % |
| Котельная 19 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2017-2022 | Природный газ | 2 | 90 % |
| Котельная 20 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2017-2022 | Природный газ | 3 | 90 % |
| Котельная 21 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2013 | Природный газ | 3 | 90 % |
| Котельная 22 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2014 | Природный газ | 2 | 90 % |
| Котельная 23 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2022-2027 | Природный газ | 2 | 90 % |
| Котельная 24 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2022 | Природный газ | 2 | 90 % |
| Котельная 25 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2022 | Природный газ | 2 | 90 % |
| Котельная 26 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2027-2032 | Природный газ | 2 | 90 % |
| Котельная 27 (1п) Полтавское СП ст Полтавская | 2027-2032 | Природный газ | 2 | 90 % |

б) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Технико экономические показатели работы котельной рассчитаны аналитически с учётом данных, предоставленных обслуживающей организацией, по фактическому потреблению материальных, энергетических, финансовых ресурсов и непроизводительных потерь тепла при транспортировке.

Вышеперечисленные показатели подлежат уточнению и приведению в соответствие данным энергетического паспорта предприятия после проведения его энергетического обследования.

|  | Планируемый срок внедрения мероприятий | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной |
| --- | --- | --- |
| Котельная 1 (№ 1 БКУ 930) Полтавское СП ст Полтавская ул Жлобы 55 | 2013 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. |
| Котельная 2 (№ 2 (СОШ № 1)) Полтавское СП ст Полтавская ул Набережная 177 | 2014 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (3 кот. мощностью 0,6 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. |
| Котельная 3 (№ 3 (150кв)) Полтавское СП ст Полтавская ул Набережная 139 | 2015 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 2 МВт и 1 кот. _ мощностью 1,3 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с увеличением тепловой мощности. |
| Котельная 4 (№ 5 (наркология)) Полтавское СП ст Полтавская ул Железнодорожная 57 | 2016 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,15 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности |
| Котельная 5 ((СОШ № 6)) Полтавское СП ст Полтавская ул Школьная 9 | 2017 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,1 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. |
| Котельная 6 (№ 8 Универмаг) Полтавское СП ст Полтавская ул Красная 133 | 2017 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (3 кот. мощностью 0,6 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. |
| Котельная 7 (№ 9 (КУОС)) Полтавское СП ст Полтавская ул Таманская 148 | 2017 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (3 кот. мощностью 2,7 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с увеличением тепловой мощности. |
| Котельная 8 (№ 10 (ПМК 11)) Полтавское СП ст Полтавская ул Красная 42 | 2017 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,6 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. |
| Котельная 9 (№ 11) Полтавское СП ст Полтавская ул Народная 135 | 2017 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,5 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. |
| Котельная 10 (№ 13) Полтавское СП ст Полтавская ул Пушкина 6 | 2017 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,25 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. |
| Котельная 11 (№ 13) Полтавское СП ст Полтавская ул Просвещения 19 | 2013 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,15 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Зона всех существующих котельных расположены за пределами радиуса эффективного теплоснабжения ближайших котельных. Строительство теплотрасс - перемычек в стесненных городских условиях технически сложно и экономически нецелесообразно.

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной |
| --- | --- | --- |
| Котельная 1 (№ 1 БКУ 930) Полтавское СП ст Полтавская ул Жлобы 55 | 2013 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |
| Котельная 2 (№ 2 (СОШ № 1)) Полтавское СП ст Полтавская ул Набережная 177 | 2014 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ - диам. 159 мм. длина 650 м. диам. 108 мм. длина 625 м. диам. 89 мм. длина 251 м. диам. 76 мм. длина 190 м. диам. 57 мм. длина 32 м. диам. 45 мм. длина 12 м. - |
| Котельная 3 (№ 3 (150кв)) Полтавское СП ст Полтавская ул Набережная 139 | 2015 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ - диам. 219 мм. длина 75 м. диам. 159 мм. длина 683 м. диам. 108 мм. длина 766 м. диам. 89 мм. длина 139 м. диам. 76 мм. длина 362 м. диам. 57 мм. длина 460 м. диам. 45 мм. длина 6 м. диам. 38 мм. длина 51 м. для трубопроводов ГВС - диам. 108 мм. длина 544 м. диам. 89 мм. длина 433 м. диам. 57 мм. длина 719 м. диам. 45 мм. длина 383 м. диам. 38 мм. длина 124 м. |
| Котельная 4 (№ 5 (наркология)) Полтавское СП ст Полтавская ул Железнодорожная 57 | 2016 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ - диам. 108 мм. длина 443 м. диам. 57 мм. длина 5 м. диам. 45 мм. длина 95 м. диам. 38 мм. длина 44 м. - |
| Котельная 5 ((СОШ № 6)) Полтавское СП ст Полтавская ул Школьная 9 | 2017 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ - диам. 108 мм. длина 87 м. диам. 76 мм. длина 20 м. диам. 57 мм. длина 64 м. - |
| Котельная 6 (№ 8 Универмаг) Полтавское СП ст Полтавская ул Красная 133 | 2017 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ - диам. 159 мм. длина 255 м. диам. 133 мм. длина 135 м. диам. 108 мм. длина 522 м. диам. 89 мм. длина 409 м. диам. 57 мм. длина 380 м. диам. 45 мм. длина 70 м. - |
| Котельная 7 (№ 9 (КУОС)) Полтавское СП ст Полтавская ул Таманская 148 | 2017 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ - диам. 219 мм. длина 725,5 м. диам. 159 мм. длина 918 м. диам. 108 мм. длина 533 м. диам. 89 мм. длина 130 м. диам. 76 мм. длина 635 м. диам. 57 мм. длина 807 м. для трубопроводов ГВС - диам. 108 мм. длина 1190,5 м. диам. 89 мм. длина 420 м. диам. 76 мм. длина 79 м. диам. 57 мм. длина 693 м. диам. 45 мм. длина 94 м. диам. 38 мм. длина 125 м. |
| Котельная 8 (№ 10 (ПМК 11)) Полтавское СП ст Полтавская ул Красная 42 | 2017 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ - диам. 159 мм. длина 425 м. диам. 108 мм. длина 237 м. диам. 57 мм. длина 454 м. диам. 45 мм. длина 104 м. - |
| Котельная 9 (№ 11) Полтавское СП ст Полтавская ул Народная 135 | 2017 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ - диам. 159 мм. длина 6 м. диам. 89 мм. длина 367 м. диам. 76 мм. длина 28 м. диам. 57 мм. длина 165 м. диам. 45 мм. длина 22 м. диам. 38 мм. длина 74 м. - |
| Котельная 10 (№ 13) Полтавское СП ст Полтавская ул Пушкина 6 | 2017 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ - диам. 108 мм. длина 239 м. диам. 76 мм. длина 275 м. диам. 57 мм. длина 142 м. |
| Котельная 11 (№ 13) Полтавское СП ст Полтавская ул Просвещения 19 | 2013 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ - диам. 108 мм. длина 65 м. диам. 57 мм. длина 52 м. |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Ниже приведены основные результаты расчетов потребности основного топлива по каждой рассматриваемой.

Котельная 1 (№ 1 БКУ 930) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной № 1 БКУ 930 по адресу Полтавское СП ст. Полтавская ул. Жлобы 55 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 4 кот. Олимпия 2000 мощностью по 0,407 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 1,4 Гкал/ч (1,63 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 1,258 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 2360,9 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 1146,71 Гкал; II кв. 233,39 Гкал; III кв. 170,71 Гкал; IV кв. 810,09 Гкал; (Итого: 2360,9 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 177,28м3/час Годовая потребность в топливе составляет 380,23 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 184,68 тут; II кв. 37,59 тут; III кв. 27,49 тут; IV кв. 130,46 тут; (Итого : 380,23 тут/год).

Котельная 2 (№ 2 (СОШ № 1)) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной № 2 (СОШ № 1) по адресу Полтавское СП ст. Полтавская ул. Набережная 177 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 4 кот. Олимпия 2000 мощностью по 0,407 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 1,55 Гкал/ч (1,8 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 1,476 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 2634,61 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 1533,88 Гкал; II кв. 101,35 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 999,38 Гкал; (Итого: 2634,61 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 205м3/час Годовая потребность в топливе составляет 418,18 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 243,47 тут; II кв. 16,09 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 158,63 тут; (Итого: 418,18 тут/год).

Котельная 3 (№ 3 (150кв)) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной № 3 (150кв) по адресу Полтавское СП ст. Полтавская ул. Набережная 139 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 2 МВт каждый и 1 кот. _ мощностью 1,3 МВт . Максимальная суммарная производительность котельной составит 4,56 Гкал/ч (5,3 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 3,966 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 7500,89 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 3534,59 Гкал; II кв. 809,53 Гкал; III кв. 623,78 Гкал; IV кв. 2532,99 Гкал; (Итого: 7500,89 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 550,83м3/час Годовая потребность в топливе составляет 1190,6 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 561,05 тут; II кв. 128,5 тут; III кв. 99,01 тут; IV кв. 402,05 тут; (Итого : 1190,6 тут/год).

Котельная 4 (№ 5 (наркология)) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной № 5 (наркология) по адресу Полтавское СП ст. Полтавская ул. Железнодорожная 57 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,15 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,26 Гкал/ч (0,3 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,24 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 428,39 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 249,41 Гкал; II кв. 16,48 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 162,5 Гкал; (Итого : 428,39 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 33,33м3/час Годовая потребность в топливе составляет 68 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 39,59 тут; II кв. 2,62 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 25,79 тут; (Итого : 68 тут/год).

Котельная 5 ((СОШ № 6)) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной (СОШ № 6) по адресу Полтавское СП ст. Полтавская ул. Школьная 9 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. мощностью по 0,1 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,17 Гкал/ч (0,2 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,136 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 242,76 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 141,33 Гкал; II кв. 9,34 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 92,09 Гкал; (Итого: 242,76 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 18,89м3/час Годовая потребность в топливе составляет 38,53 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 22,43 тут; II кв. 1,48 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 14,62 тут; (Итого: 38,53 тут/год).

Котельная 6 (№ 8 Универмаг) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной № 8 Универмаг по адресу Полтавское СП ст. Полтавская ул. Красная 133 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 3 кот. _ мощностью по 0,6 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 1,55 Гкал/ч (1,8 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 1,543 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 2754,21 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 1603,51 Гкал; II кв. 105,95 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 1044,76 Гкал; (Итого : 2754,21 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 214,31м3/час Годовая потребность в топливе составляет 437,17 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 254,53 тут; II кв. 16,82 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 165,83 тут; (Итого: 437,17 тут/год).

Котельная 7 (№ 9 (КУОС)) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной № 9 (КУОС) по адресу Полтавское СП ст. Полтавская ул. Таманская 148 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 3 кот. _ мощностью по 2,7 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 6,97 Гкал/ч (8,1 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 6,612 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 12734,9 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 5573,16 Гкал; II кв. 1642,16 Гкал; III кв. 1379,63 Гкал; IV кв. 4139,96 Гкал; (Итого: 12734,9 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 918,33м3/час Годовая потребность в топливе составляет 2021,39 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 884,63 тут; II кв. 260,66 тут; III кв. 218,99 тут; IV кв. 657,11 тут; (Итого: 2021,39 тут/год).

Котельная 8 (№ 10 (ПМК 11)) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной № 10 (ПМК 11) по адресу Полтавское СП ст. Полтавская ул. Красная 42 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,6 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 1,03 Гкал/ч (1,2 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,977 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 1743,91 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 1015,31 Гкал; II кв. 67,08 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 661,52 Гкал; (Итого : 1743,91 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 135,69м3/час Годовая потребность в топливе составляет 276,81 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 161,16 тут; II кв. 10,65 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 105 тут; (Итого : 276,81 тут/год).

Котельная 9 ( № 11 ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной № 11 по адресу Полтавское СП ст. Полтавская ул. Народная 135 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,5 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,86 Гкал/ч (1 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,728 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 1299,46 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 756,55 Гкал; II кв. 49,99 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 492,93 Гкал; (Итого: 1299,46 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 101,11м3/час Годовая потребность в топливе составляет 206,26 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 120,09 тут; II кв. 7,93 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 78,24 тут; (Итого : 206,26 тут/год).

Котельная 10 (№ 13) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной № 13 по адресу Полтавское СП ст. Полтавская ул. Пушкина 6 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,25 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,43 Гкал/ч (0,5 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,376 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 671,15 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 390,75 Гкал; II кв. 25,82 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 254,59 Гкал; (Итого : 671,15 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 52,22м3/час Годовая потребность в топливе составляет 106,53 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 62,02 тут; II кв. 4,1 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 40,41 тут; (Итого : 106,53 тут/год).

Котельная 11 ( № 13 ) Настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной № 13 по адресу Полтавское СП ст. Полтавская ул. Просвещения 19 с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 кот. _ мощностью по 0,15 МВт каждый . Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,26 Гкал/ч (0,3 МВт) Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,239 Гкал/ч Годовая выработка тепловой энергии составляет: 426,61 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 248,37 Гкал; II кв. 16,41 Гкал; III кв. 0 Гкал; IV кв. 161,83 Гкал; (Итого: 426,61 Гкал/год) Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 33,19м3/час Годовая потребность в топливе составляет 67,71 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I кв. 39,42 тут; II кв. 2,6 тут; III кв. 0 тут; IV кв. 25,69 тут; (Итого : 67,71 тут/год).

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Объем финансовых потребностей по реализации программы.                        (на расчётный период)

В целом по программе - 366673,7тыс. руб.

Котельное и основное оборудование - 85576,2тыс. руб.

Строительно-монтажные работы - 240619,5тыс. руб.

в том числе:

Тепловые сети наружные - 188404,0тыс. руб.

Подключение внешних инженерных сетей - 3275,4тыс. руб.

Проектирование - 30263,9тыс. руб.

Экспертиза проектной документации - 10214,1тыс. руб.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

а) Определение единой теплоснабжающей организации и границ ее деятельности.

В соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 8.08.2012 № 808, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации уполномоченным органом при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между

источниками тепловой энергии

а) Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Вопросы перераспределения тепловой мощности в условиях изолированности отдельных систем теплоснабжения друг от друга не актуальны.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

а) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом

Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия.

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

На момент разработки схемы теплоснабжения по данным заказчика бесхозяйных тепловых сетей не установлено.